## 表紙
工事写真集
(柳川市)
設置者名
|  | 設置場所 |  | 柳川市
写真（１）【着工前】
※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
※ 施工位置及び全景が把握できること。
| 施工業者名 |  |  |  |  | 浄化槽設備士
写真（２）【 土 工 】床付けの完了写真
※ 掘削深が確認できること。
写真（３－１）【 砕石 ・ 栗石 基礎工】
※ 栗石が確認できること。
写真（３－２）【 砕石 ・ 栗石 基礎工】
※ 転圧作業中の写真
写真（３－３）【 砕石 ・ 栗石 基礎工】
※ 基礎厚１５０㎜が確認できること。
※ＰＣ板を使用する場合は、写真１９－１・２を添付する。
写真（４－１）【基礎配筋工】ピッチと長さが確認できる写真
※ 配筋全景が確認できること。
写真（４－２）【基礎配筋工】スペーサーが整然と設置されていることが確認できること。
写真（５－１）【基礎コンクリート工】コンクリート打設状況
※ 鉄筋が確認できること。
写真（５－２）【基礎コンクリート工】全景写真
※ 長さと幅が確認できること。
写真（５－３）【コンクリート基礎工】
※ 基礎厚100mm（駐車場等荷重がかかる場合は150mm）以上が確認できること。
写真（６－１）【据 付 工】
※ 浄化槽の型式及び据付機械が確認できること。
写真（６－２）【据 付 工】
※ 浄化槽設備士が水張りし、水平を確認していること。
写真（７－１）【埋 戻 工】
※ 水締め、突き固め作業が確認できること。
写真（７－２）【埋 戻 工】
※ 一層の仕上厚が確認できること。
写真（７－３）【埋 戻 工】
※ 埋戻し完了で浄化槽埋設状況が全景的に把握できること。
写真（８－１）【スラブ配筋工】ピッチと長さが確認できる写真
※ 配筋全景が確認できること。
写真（８－２）【スラブ配筋工】スペーサーが整然と設置されていることが確認できること。
写真（９－１）【スラブコンクリート工】コンクリート打設状況
※ 鉄筋が確認できること。
写真（９－２）【スラブコンクリート工】全景写真
※ 長さと幅が確認できること。
写真（９－３）【スラブコンクリート工】
※ 基礎厚100mm（駐車場等荷重がかかる場合は150mm）以上が確認できること。
写真（１０）【嵩上げ状況】
※ 嵩上げ高が確認できること。
写真（１１－１）【排水設備】管基礎及び桝基礎打設
※ 桝基礎50mm（砕石又はコンクリート）が確認できること。
写真（１１－２）【排水設備】配管及び桝設置状況
※ 埋め戻し前に、配管口径100mm以上が確認できること。
写真（１１－３）【排水設備】
※ 埋め戻し後の配管及び桝設置全景が確認できること。
写真（１２）【ブロワー設置状況】 ※ ブロワー基礎がブロワー本体の外寸より
5cm以上大きいこと及び基礎厚100mm以上が確認できること。
※ ブロワー基礎の固定が確認できること。
写真（１３）【竣 工】
※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
※ 浄化槽設置が確認できること。
写真（１４－１）【柱 筋】
※ 全本数（フープ筋含む）が確認できること。
写真（１４－２）【柱 筋】
※ フープ筋ピッチが確認できること。
写真（１４－３）【柱 筋】
※ スペーサーが確認できること。
写真（１４－４）【柱 筋】
※ 支柱の定着長さ40Ｄ以上が確認できること。
写真（１５－１）【支 柱】
※ 基礎コンクリートに対して垂直に設置されていることが確認できること。
写真（１５－２）【支 柱】
※ 十分な締固めが確認できること。
写真（１６－１）【放流先】放流管を既設の水路護岸等に貫通した際の護岸等の
補修状況が確認できる双方向写真。（または既設の管・マスとの接続部分）
※方向①（敷地側）からの写真
写真（１６－２）【放流先】放流管を既設の水路護岸等に貫通した際の護岸等の
補修状況が確認できる双方向写真。（既設の管・マスとの接続した場合の最終放流先）
※方向②（放流先側）からの写真
写真（１７）【側溝放流】逆流防止
※ 側溝への接続部分の高さが確認できる写真
写真（１８－１）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：
写真（１８－２）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：
写真（１８－３）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：
写真（１８－４）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：
写真（１９－１）【ＰＣ板設置工】ＰＣ板の確認写真
口 工事用黒板が写っていること 口 PC板を吊り込む以前に、地上に置いた状態でメーカー名・ PC板の寸法 が確認できること
写真（１９－２）【ＰＣ版設置工】ＰＣ板設置時の写真
口 工事用黒板が写っていること 口 PC板を所定の位置に吊り込みが完了した状態で撮影すること 口 水平器等でPC板の水平設置が確認できること
写真（２０－１）【既存設備の撤去状況】
既存設備の種類 ： 単独処理浄化槽 汲取り便槽
項目：既存設備撤去前（外観） ※「黒板（〇〇邸 既存設備撤去工事（外観））」を必ず入れてください。
写真（２０－２）【既存設備の撤去状況】
既存設備の種類 ： 単独処理浄化槽 汲取り便槽
項目：撤去作業中（堀上げ中） ※「黒板（〇〇邸 既存設備撤去工事（掘削中））」を必ず入れてください。
写真（２０－３）【既存設備の撤去状況】
既存設備の種類 ： 単独処理浄化槽 汲取り便槽
項目：既存設備撤去後（残存物ないことの確認） ※「黒板（〇〇邸 既存設備撤去工事（撤去後））」を必ず入れてください。
写真（２０－４）【既存設備の撤去状況】
既存設備の種類 ： 単独処理浄化槽 汲取り便槽
項目：撤去作業終了（整地後） ※「黒板（〇〇邸 既存設備撤去工事（整地後））」を必ず入れてください。
－工事写真集の注意事項－
◎工事関係者のヘルメット未着用写真は受け付けません。
◎検測を伴う写真には、必ず実測値を黒板に記載、掲示して下さい。
◎リボンテープやスケールの端が切れないように、写真撮影をして下さい。
◎放流管を既設の水路護岸、側溝等に貫通させる工事を行う際は全て確認の写真（写真(1６)【放流先】）が必要となります。水路護岸、側溝等の貫通後の補修状況の確認を目的とするものであり、以下のようにモルタル等による確実な補修状況の確認できる写真を添付して下さい。
※水路護岸等の貫通工事の場合も、同様に２枚の写真が必要です。
h=100mm
注意点
・登録票を持っていること
・施工位置、全景が把握できること
注意点
・ピン等で、ＧＬからの高さを明示すること
・黒板に深さを記入すること
・スケールの端が切れないように撮影すること
注意点
・労働安全衛生関係法令及び土止め先行工法に
関するガイドライン等に従い、山留めを行う
かまたは、適切な法をつけること
注意点
・基礎の中央付近で検測すること
・基礎厚と目盛り、黒板の実測値が確認できる
よう大きく写すこと
注意点
・特にダブル筋の場合は基礎と鉄筋の間、鉄筋
と鉄筋の間にそれぞれきちんとスペーサーが
設置され偏り なく配筋されていることが確認
できること。
注意点
・特にダブル筋の場合は基礎と鉄筋の間、鉄筋
と鉄筋の間にそれぞれきちんとスペーサーが
設置され偏りなく配筋されていることが確認
できること。
・かぶり及び上部鉄筋と下部鉄筋の間隔の実測
を黒板に記入
注意点
・鉄筋が確認できること
・地下水が残った状態でコンクリートの打設
をしないこと
・支柱を設置する場合、基礎コンクリートの
中にボイドが入らないように浮かせておく
こと
注意点
・検測はリボンテープを使用し、端が切れない
ようにすること
・実測を黒板に記入すること
注意点
・検測する対象物と目盛りを比較できるように
すること
・黒板に実測値を記入すること
注意点
・浄化槽の型式及び据付機械が確認できること
注意点
・黒板に、基準からの高さと何層目の作業状
況かを記入すること
・基準からの高さを明確にすること
注意点
・１層の仕上がり厚(300㎜)が、上の写真（7-1）
と比較できるようにすること
注意点
・特にダブル筋の場合は基礎と鉄筋の間、鉄
筋と鉄筋の間にそれぞれきちんとスペーサ
ーが設置され偏りなく配筋されていること
が確認できること。
・支柱がある場合、ボイドの中に埋戻材が残
らないようにすること（確認のため、ボイ
ド上部のアップ写真を写真（18）に添付す
ること）
注意点
・実測値を記入すること
注意点
・特にダブル筋の場合は基礎と鉄筋の間、鉄
筋と鉄筋の間にそれぞれきちんとスペーサ
ーが設置され偏りなく配筋されていること
が確認できること。
・支柱がある場合、ボイドの中に埋戻材が残
らないようにすること（確認のため、ボイ
ド上部のアップ写真を写真（18）に添付す
ること）
注意点
・鉄筋が確認できること
注意点
・黒板に実測値を記入すること
注意点
・スラブ側面とスケールの目盛、黒板の実測値
が比較できるようにすること
注意
・嵩上部とスケールの目盛、黒板の実測値が
比較できるようにすること
注意点
・マス基礎とスケール、黒板の実測値が比較で
きるようにすること
注意点
・管径と黒板の記入数値を確認できるように
すること
・検測は、管径の印字部分を確認できる写真
でも可
注意点
・ブロワーの基礎は、地盤面(GL)より100㎜以
上高くすること（地盤面は計画GLより高く
なることが多いので注意すること）
・ブロワー台の側面とスケールの目盛、黒板の
数値が確認できること
・モルタルなどによる固定が確認できること
注意点
・登録票を持っていること
・浄化槽が確認できること
注意点
・全本数が確認できること
注意点
・スペーサーが確認できること
・ボイドの中で柱筋が偏らない程度にスペーサ
ーを設置すること
注意点
・実測を黒板に記入
注意点
・柱筋と定着筋（Ｌ部分）を別々に施工する場
合、それぞれが結束され、定着長さが充分と
れていること が確認できるよう撮影すること
・定着筋は、上部鉄筋と下部鉄筋の間に設置す
ること
注意点
・水平器を使用する場合は、できるだけ気泡が
見えるようにすること
注意点
・位置は、中央よりやや下の部分で確認すること
注意点
・側溝底盤からの高さ検測と兼ねないこと
・補修状況が確認できること
注意点（杭柵工のＲＣ板に穴を開けた場合）
・板の補強のため、杭と杭の間全面を補修する
こと
注意点
・放流管底の位置をピン等でおさえ、側溝底盤
から放流管底までの高さが確認できること
・実測（高さ）を黒板に記入すること
注意点
・施工中に水中ポンプを設置した場合は、浮上
防止ベルト等の浮上防止策を実施すること
注意点
・ボイド内に埋戻材等が無いことを確認すること
注意点
・砕石だけで水平が取りづらい場合は、砕石上
面に空練りモルタルを敷いて微調整してよい
注意点
・既設の管やマスに接続した場合でも、最終の
放流先（水路・側溝）が確認できること
放 流 管
側 溝
道 路
宅 地
方向①
方向②
確実な補修が確認できる写真
方向①と方向②から
逆流防止のため
適切な高さを
保つこと
貫通工事後の補修部分
注意点
・既設の管やマスに接続した場合は、接続部分
が確認できること
・黒板には「放流先」または「接続部分」と入
れること。
注意点
・シングル筋の場合は基礎と鉄筋の間にそれぞ
れきちんとスペーサーが設置され偏りなく配
筋されていることが確認できること。
・基礎と鉄筋の間隔の実測を黒板に記入
注意点
・シングル筋の場合は基礎と鉄筋の間にそれぞ
れきちんとスペーサーが設置され偏りなく配
筋されていることが確認できること。
・基礎と鉄筋の間隔の実測を黒板に記入
注意点
・フープ筋ピッチが確認できること
・実測値を黒板に記入すること
注意点
・ポンプアップによる放流の場合は、
ポンプ槽本体の撮影を行うこと。