（テナント部分）の消防計画

年　　月　　日作成

# １　目的

この計画は、消防法第８条第１項及び消防法第８条の２第１項並びに（　　　　　　　　　　）全体についての消防計画に基づき、（　　　　　　　　　　）の防火管理業務について必要な事項を定め、火災の予防及び火災、地震その他の災害（以下「火災等」という。）による人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

# ２　適用範囲

（１）この計画は、（　　　　　　　　　　）の権原の及ぶ範囲（別図１の部分）に勤務し、又は出入りするすべての者に適用する。

（２）防火管理業務に従事する者（委託を受けて当該業務に従事する者を含む。）は、この計画の定めるところにより管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。

# ３　管理権原者の責務

管理権原者（　　　　　　　　　　）は、防火管理業務に関するすべての責任を有し、次の事項について責務を有する。

（１）管理権原者は、（　　　　　　　　）の管理権原者間の協議により、統括防火管理者を選任すること及び建物全体についての消防計画を遵守すること。

（２）管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる者を防火管理者に選任する。

（３）管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合は、火災等の対応などについて、必要な指示を与えなければならない。

（４）管理権原者は、防火上の建築構造の不備や消防用設備等・特殊消防用設備等の不備・欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。

（５）管理権原者は、管理権原者間の協議で決定した事項を遵守し、建物全体について防火安全性を高めるよう努めなければならない。

# ４　防火管理者の責務

防火管理者（　　　　　　　　　　）は、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、実行にあたってのすべての権限を有し、次に掲げる責務を有する。

（１）消防計画の作成又は変更

（２）消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

（３）火災予防上の自主検査等の監督

（４）自衛消防の組織の編成

（５）防火管理上必要な教育の実施

（６）占有部分の防火対象物又は消防用設備等に関する法定点検の立会い

（７）建物全体についての消防計画に定める事項の遵守

（８）統括防火管理者の指示事項の遵守及び報告

（９）消防機関への各種届出、点検・整備の実施、連絡及びこれら書類の防火管理維持台帳への編冊、整理・保管

（１０）収容人員の適正管理

（１１）その他防火管理上必要な事項

# ５　火災予防

（１）日常の火災予防を図るため、次の対策等を行う。

①従業員は、火気管理、出火防止、この計画及び建物全体についての消防計画を遵守し、火災予防を行うものとする。

②廊下、避難階段、避難口、避難通路等には、避難障害となる物品を置かないこと。

③防火管理業務を確実に実行するため、防火担当責任者及び火元責任者を定め、次の防火管理業務を行う。

編成と任務

|  | 担 当 者 | 任 務 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 防火担当責任者 |  | ア 火元責任者に対する業務の指導及び監督 イ 防火管理者の補助 |
| 火元責任者 |  | ア 火気管理、避難設備等の維持管理 イ 防火担当責任者の補助 |

注：従業員数等により、火元責任者のみとすることや同一人が防火担当責任者と火元責任者を兼任できる。

④火災予防上の自主検査（日常・定期）は、別表１「自主検査チェック表」（日常）、別表２「防火・避難施設等自主検査チェック表」（定期）に基づき実施する。

⑤消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検は、別表３「消防用設備等自主点検チェック表」に基づき、（　　　　　　　　　　）が実施する。

⑥検査及び点検の結果は、防火管理者が管理権原者及び統括防火管理者に報告する。

（２）管理権原者は、防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するために法定点検を消防設備士等に委託して実施しなければならない（ただし契約状況により、所有者等の管理権原者による法定点検を実施する場合はこの限りではない）。

（３）防火管理者は消防用設備等を点検するときには立ち会わなければならない。

消防設備士（点検資格者）に行わせる法定点検

|  | 機器点検 | 総合点検 |
| --- | --- | --- |
|  | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
|  | # 月 | # 月 |
|  | # 月 | # 月 |

# ６　消防機関等への報告・連絡事項等

関係者は次に掲げる事項について消防機関等へ報告等を行うものとする。

（１）消防機関へ報告、連絡する事項

| 種 別 | 届出等の時期 | 届出者等 |
| --- | --- | --- |
| 防火管理者選任（解任）届出 | 防火管理者を選任したとき又は解任したとき | 管理権原者 |
| 消防計画作成（変更）届出 | 消防計画を作成したとき、又は次の事項を変更したとき ① 管理権原者又は防火管理者の変更 ② 自衛消防の組織の大幅な変更 ③ 用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等・特殊消防用設備等の点検、整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更 | 防火管理者 |
| 消火・避難訓練等実施の通報 | 自衛消防訓練を実施するとき | 防火管理者 |
| 消防用設備等・特殊消防用設備等の点検結果報告 | １年に１回（総合点検終了後の消防用設備等・特殊消防用設備等点検結果報告書） | 防火管理者の確認を受けた後に関係者が報告する。 |
| 防火対象物の点検結果報告 | １年に１回 | 管理権原者 |
| 消防用設備等・特殊消防用設備等の設置届出 | 消防用設備等・特殊消防用設備等を設置したとき | 関係者 |
| その他 |  |  |

（２）防火管理者へ報告、連絡する事項

| 種 別 | 実施時期 | 実施者等 |
| --- | --- | --- |
| 自主検査 （日常・定期） | （日常）毎日 （定期） 月 月 |  |
| 消防用設備等 の自主点検 | 月と 月の年２回 |  |

（３）防火管理維持台帳の編冊、整理及び保管

管理権原者は、消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等をこの計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳に編冊、整理及び保管する。

# ７　工事中の安全対策

防火管理者は，増改築等の工事を行う場合は，次に掲げる事項を行うものとする。

（１）防火管理者は、工事を行う時は、事前に統括防火管理者の確認を受けるとともに、必要に応じて「工事中の消防計画」を消防機関に届け出る。

（２）防火管理者は、工事中必要に応じ防火上の安全対策を確認する。

# ８　放火防止対策

防火管理者は、店舗内外の整理整頓及び物置、倉庫等の施錠管理の徹底等、放火されない環境づくりを行う。

# ９　収容人員の管理

防火管理者は、混雑が予想される場合は、掲示板、案内板等により収容人員を規制する。

# １０　災害活動

防火管理者は、（　　　　　　　　　　）の店内で火災及び地震が発生した場合は、次の自衛消防の組織により通報、初期消火、避難誘導、応急救護等の初期対応を行う。

（１）火災発生時の活動

①　自衛消防隊の編成及び任務

| 自衛消防隊長 | 担当及び担当者 |  | 任 務 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ア 自衛消防隊長は、必要に応じて、指揮命令を行う。 イ 消防隊との密接な連携を図る。 ウ 避難誘導の把握を行う。 | 通報 連絡 |  | ア 非常ベル等又は大声で火災の発生を知らせる。 １１９番通報を行う イ 消防隊への情報提供及び関係者への連絡を行う。 |
|  | 初期 消火 |  | 水バケツ、消火器等を活用し、初期消火を行う。（天井に燃え移ったら初期消火を中止し、避難する。） |
|  | 避難 誘導 |  | ア 避難口を開放し、避難誘導にあたる。（避難経路図の活用） イ 避難誘導は大声で簡潔に行い、パニック防止に努め、階段を優先して活用する。 |
|  | 応急 救護 |  | ア 負傷者の応急処置を行う。 イ 救急隊員との連携、情報の提供を行う。負傷者の氏名、負傷の程度を確認し、記録する。 |

②　店外で火災が発生した場合は、建物全体についての消防計画に定める「自衛消防組織の編成」に基づき行動する。

（２）地震時の活動

地震時の活動組織は、火災時の自衛消防の組織とし、次の事項を行う。

①従業員等の身の安全確保

②出火防止と初期消火

③被害状況の把握

④安全な場所の指示と（　　　　　　　　　）への避難誘導

⑤建物全体についての消防計画に定める「自衛消防組織の編成」に基づき行動する。

⑥その他必要な事項

# １１　避難経路図の掲示

防火管理者は、人命の安全を確保するため屋外へ通じる避難経路図（別図１）を作成し、従業員等（居住者）すべてに周知徹底しなければならない。

# １２　防災教育・訓練

（１）管理権原者及び防火管理者は、防火に関するセミナー等に積極的に参加し、建物全体についての消防計画に定める教育・訓練等に参加する。

（２）管理権原者及び防火管理者は、従業員の防火意識の高揚と自衛消防活動能力の向上のための教育・訓練を次の①及び②により行うほか、訓練については、別図２並びに別図３に基づき行うものとする。

なお、防火管理者は訓練を実施しようとするときは、事前に消防機関へ通報するものとする。

①　教育の実施時期等

| 対 象 者 | 実施時期 | 教育の内容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | 月、 月 ※ 新入社員は、その都度実施する。 | ・ 消防計画の周知徹底 ・ 火災予防上の遵守事項 ・ 従業員各自の任務と活動 ・ 消火器等の消防用設備等の使用方法 ・ その他防火管理上必要な事項 |

②　訓練の実施時期

| 訓練種別 |  | 実施時期 | 訓練内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総合訓練 |  | 月、 月 | 初期消火、通報連絡、避難誘導の要領 |
| 部分訓練 | 初期消火 | 月、 月 | 消火器、屋内消火栓等の取扱い要領 |
|  | 通報連絡 | 月、 月 | 消防機関への通報要領及び関係者への連絡要領 |
|  | 避難誘導 | 月、 月 | 避難誘導要領 |

別表１

自主検査チェック表「厨房関係」（日常）

| 点検項目 実施日 | 火気使用設備 |  |  |  | 天蓋・ダクト等 | 油、揚げかす等の処理 | 自動消火設備 | 食材等の倉庫・更衣ロッカー | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ガス器具 |  | 電気機器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 点火・燃焼状況 | ホースと器具の接続状況 | 機器・スイッチの異常の有無 | コンセントの接続状況 | 油等の付着状況 | 発熱等の有無 | 噴出口のつまり等の有無 | 整理整頓施錠 |  |

自主検査チェック表「客席部分」（日常）

| 点検項目 実施日 | コンロ等火気使用設備器具の設置使用状況 | 照明等電気器具の配線、スイッチの以上の有無 | 吸殻の処理 | 新聞・雑誌その他可燃物等の処理 | 終業時の火気の確認 |  | 終業時の施錠の確認 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※ 共用部分（商品倉庫、更衣ロッカー等）の管理についても確認する。 （備考） 不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告する。 （凡例） ○･･･良 ×･･･不備・欠陥 △･･･即時改修 |  |  |  |  |  | 点検実施者氏名 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 防火管理者確認 年 月 日 ㊞ |  |  |

別表２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その１

防火・避難施設等自主検査チェック表（定期）

| 実施項目及び確認箇所 |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 防火施設 | （１）構造及び開口部 |  |
|  | ① 防火戸取り付け部の壁体にひび割れ等の不具合等がないか。 |  |
|  | ② 防火戸の内外に防火上支障となる可燃物及び避難の支障となる物品等を置いてないか。 |  |
|  | ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | （２）防火区画 |  |
|  | ① 防火区画を構成する壁・天井に破損がないか。 |  |
|  | ② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 |  |
|  | ③ 自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸が完全に閉まるか。 |  |
|  | ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |
|  | ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じないか。 |  |
|  | ⑥ 防火ダンパーの作動状況はよいか。 |  |
| 避難施設 | - 通路 |  |
|  | - 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  | - 避難上支障となる看板・ディスプレー等の障害物を配置していないか。 |  |
|  | （２）階段 |  |
|  | ① 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 |  |
|  | ② 階段室の内装は不燃材料になっているか。 |  |
|  | ③ 階段室に設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  | ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |
|  | （３）避難口 |  |
|  | ① 扉の開放方向は、避難上支障ないか。 |  |
|  | ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |
|  | ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 |  |
|  | ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか |  |
| 火気使用設備器具 | （１）ガス配管の老朽化、亀裂、損傷、漏洩がないか。 |  |
|  | （２）排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また可燃物から適正な距離が保たれているか。 |  |
|  | （３）防火ダンパーに変形、損傷がなく、かつ正常に作動するか。 |  |
|  | （４）火気使用設備器具の周囲は整理整頓されているか。 |  |

別表２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その２

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電気施設 | （１）変電設備 |  |  |  |
|  | ① 変電室の天井・壁・床等に漏水箇所等がないか。 |  |  |  |
|  | ② 変電設備の周囲に可燃物を置いてないか。 |  |  |  |
|  | ③ 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |  |  |
|  | （２）電気器具等 |  |  |  |
|  | ① 照明器具等の固定状況に脱落のおそれのあるゆるみ等がないか。 |  |  |  |
|  | ② タコ足の接続をしていないか。 |  |  |  |
|  | ③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |
| 危険物施設 | （１）少量危険物施設等（ボイラー設備等） |  |  |  |
|  | ① 標識・掲示板は揚げられているか。 |  |  |  |
|  | ② 区画の壁体に亀裂・損傷等がないか。防火戸の開閉に異常がないか。 |  |  |  |
|  | ③ 危険物の漏れ、あふれ、飛散がないか。 |  |  |  |
|  | ④ タンクからの漏洩がないか。 |  |  |  |
|  | ⑤ 容器の転倒、落下防止措置がされているか。 |  |  |  |
|  | （１）指定可燃物施設 |  |  |  |
|  | ① 標識は掲げられているか。 |  |  |  |
|  | ② 貯蔵取扱場所の周囲に火気がないか。 |  |  |  |
|  | ③ 整理整頓がされているか。 |  |  |  |
| 点検実施者氏名 |  | 防火管理者確認 | 統括防火管理者確認 |  |
|  |  | 年 月 日 ㊞ | 年 月 日 ㊞ |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合は，直ちに統括防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　△…即時改修

別表３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その１

消防用設備等自主点検チェック表

| 実施設備 | 確認箇所 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 消 火 器 （ 年 月 日） | （１）設置場所に置いてあるか。 |  |
|  | （２）消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
|  | （３）安全栓が外れてないか。安全栓の封が脱落してないか。 |  |
|  | （４）ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 |  |
|  | （５）圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋 内（外）消 火 栓 泡 消 火 設 備 （ 年 月 日） | （１）使用上の障害となる物品がないか。 |  |
|  | （２）消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | （３）ホース、ノズルが接続され、変形、損傷がないか。 |  |
|  | （４）表示灯が点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日） | （１）散水の障害がないか。（例 物品の積み上げなど） |  |
|  | （２）間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （３）送水口の変形及び操作障害がないか。 |  |
|  | （４）スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形がないか。 |  |
|  | （５）制御弁が閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日） | （１）散水の障害がないか。 |  |
|  | （２）間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （３）管、管継手に漏れ、変形がないか。 |  |
| 泡 消 火 設 備 （ 年 月 日） | （１）泡の分布を妨げるものがないか。 |  |
|  | （２）間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （３）泡のヘッドに詰まり、変形がないか。 |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日） | （１）起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項が明確に表示されているか。 |  |
|  | （２）手動起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |
|  | （３）スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどがないか。 |  |
|  | （４）貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日） | （１）表示灯が点灯しているか。 |  |
|  | （２）受信機のスイッチは、ベル停止となってないか。 |  |
|  | （３）用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （４）感知器の破損、変形、脱落がないか。 |  |
| ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備 （ 年 月 日） | （１）表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | （２）受信機にスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | （３）用途変更、間仕切りの変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （４）ガス漏れ検知器に変更、損傷、腐食がないか。 |  |
| 漏電火災報知機 （ 年 月 日） | （１）電源表示は点灯しているか。 |  |
|  | （２）受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |
| 非 常 ベ ル （ 年 月 日） | （１）表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | （２）操作上障害となるものがないか。 |  |
|  | （３）押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |

別表３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その２

| 放 送 設 備 （ 年 月 日） | （１）電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （２）試験的に放送設備により放送ができるか確認する。 |  |  |  |
| 避 難 器 具 （ 年 月 日） | （１）必要な標識等はあるか。（避難器具の標識，取扱説明等） |  |  |  |
|  | （２）操作障害はないか。 |  |  |  |
|  | （３）降下空間に、障害となるものはないか。 |  |  |  |
|  | （４）変形、損傷等がないか。 |  |  |  |
| 誘 導 灯 （ 年 月 日） | （１）改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |  |  |
|  | （２）誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |  |  |
|  | （３）外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |  |  |
|  | （４）不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |  |
| 消 防 用 水 （ 年 月 日） | （１）周囲に使用上の障害となるものがないか。 |  |  |  |
|  | （２）道路から採水口までの消防自動車の進入通路が確保されているか。 |  |  |  |
|  | （３）地下式の防火水槽の水量が著しく減少していないか。 |  |  |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日） | （１）送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |  |
|  | （２）送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |  |  |
|  | （３）散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 |  |  |  |
|  | （４）散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |  |  |
| 連 結 送 水 管 （ 年 月 日） | （１）送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |  |
|  | （２）送水口に変形、損傷、著しい腐食等はないか。 |  |  |  |
|  | （３）送水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となるものがないか。 |  |  |  |
|  | （４）放水口格納箱は変形、損傷、腐食等がなく、開閉に異常がないか。 |  |  |  |
|  | （５）表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
| 非常コンセント 設 備 （ 年 月 日） | （１）表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | （２）保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉の開閉ができるか。 |  |  |  |
| 無線通信補助設備 （ 年 月 日） | （１）端子箱は変形、損傷、腐食等がなく容易に扉を開閉できるか。 |  |  |  |
|  | （２）通話状況は良好か。 |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |
| 点検実施者氏名 |  | 防火管理者確認 | 統括防火管理者確認 |  |
|  |  | 年 月 日 ㊞ | 年 月 日 ㊞ |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合は，直ちに統括防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　△…即時改修

別図１

管理権原の範囲（避難経路図）

火災時における任務分担

１　火災時の任務（組織図）

+

- 通報班

- 初期消火

・通　報・・・・・１１９番通報、その後各任務の補助

別図２

・初期消火・・・・消火器、屋内消火栓等を用いた初期消火

・避難誘導・・・・メガホンや拡声器を活用した在館者の避難誘導

２　実施すべきこと

・住所：○○市○○町○丁目○番○号

・目標：○○のどちら側（東西南北）

・何が燃えているのか

・逃げ遅れやけが人の有無

・自分の氏名、連絡先

①通　報

火災発生

★消火器を使用する場合

①　安全ピンを引き抜く

②　ホースを向ける

③　レバーを強く握る

②初期消火

大声で周りに知らせる

火事だー！

・店内にいる人に火災の発生を知らせ、指示に従うよう伝える。

・頭を低く、ハンカチ等を口にあてて、煙を吸わないように伝える。

・非常口、避難階段へ誘導する。

・在館者の人数、けが人の有無を確認する。

③避難誘導

３　消防隊へ報告すべきこと

…

①出火場所、テナント名称等

②初期消火、避難誘導の状況

③逃げ遅れ、けが人の有無

１１９番通報要領

別図３

| 火 災 |  | 救 急 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防本部 | 119番消防です。火事ですか？救急ですか？ |  |  |
| 通報者 | 火事です。 | 救急です。 |  |
| 消防本部 | 何が燃えていますか？ | 消防本部 | 住所を教えて下さい。 |
| 通報者 | （状況を報告する） | 通報者 | ○○市○○町○丁目○番○号です。（ビル等の名称、階数、部屋番号等） ※ 住所が分からない場合は、目印となる目標 |
| 消防本部 | 住所を教えて下さい。 | 消防本部 | どうされましたか？ |
| 通報者 | ○○市○○町○丁目○番○号です。（ビル等の名称、階数、部屋番号等） ※ 住所が分からない場合は、目印となる目標 | 通報者 | （状況を報告する） |
| 消防本部 | 何階のどこが燃えていますか？ 逃げ遅れやけが人はいますか？ | 消防本部 | 何歳ぐらいの方で、どんな様子ですか？ |
| 通報者 | （状況を報告する） | 通報者 | （状況を報告する） |
| 消防本部 | あなたのお名前と電話番号をお願いします。 | 消防本部 | あなたのお名前と電話番号をお願いします。 |
| 通報者 | (自分の名前）です。電話番号は○○○です。 | 通報者 | (自分の名前）です。電話番号は○○○です。 |
| 消防本部 | すぐに消防車と救急車が向かいます。危ないと思ったら、ただちに避難して下さい。 | 消防本部 | すぐに救急車が向かいます。救急車が近づいたら誘導をお願いします。 |